VOORBEELD Controlerapport CONFORM ERKENNINGSREGELING leidingwaterinstallaties

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAW gegevens eigenaar/opdrachtgever | | NAW gegevens installateur | |
| Naam |  | Naam |  |
| Adres |  | Adres |  |
| Postcode/Plaats |  | Postcode/Plaats |  |
| Telefoon |  | Telefoon |  |
| Email |  | Email |  |
| Kavelnummer |  | Erkenningsnummer |  |
| Aansluitnummer |  | Certificaatnummer |  |
|  |  |  |  |
| □ Woning | □ Utiliteit | □ Tijdelijke installatie |  |
| □ Nieuwe aanlag | □ Vervanging | □ Onderhoud | □ Anders, nl. …….. |
|  |  |  |  |
| Installatietekening | Nr: | Datum: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aanleg** | **Akkoord** | | | **Resultaat/waarneming** |
|  | Ja | Nee | Nvt |  |
| Geschikt leidingmateriaal en afdichtingsmateriaal met KIWA-attest) (WB 2.2-serie) | □ | □ | □ |  |
| Juiste aanleg (WB 3.1 t/m 3.7) | □ | □ | □ |  |
| Hotspots afwezig (ISSO “Checklist ‘Hotspots’ in waterleidingen”) | □ | □ | □ |  |
| Aansluitbeveiliging van toestellen en aansluitpunten correct uitgevoerd (WB 3.8) | □ | □ | □ |  |
| …… | □ | □ | □ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beproeving** | | | **Akkoord** | | | **Resultaat/waarneming** | | |
|  | | | Ja | Nee | Nvt |  | | |
| Waterleiding is dicht na persproef (WB 2.3) | | | □ | □ | □ |  | | |
| De beproeving is uitgevoerd met: □ water; □ olievrije lucht; □ inert gas | | |  |  |  |  | | |
| Aansluitingen van appendages en toestellen zijn waterdicht (visueel beoordelen) | | | □ | □ | □ |  | | |
| Temperatuur aan de warmwatertappunten is minimaal 55 °C voor woningen zonder circulatieleiding en minimaal 60 °C voor andere situaties | | | □ | □ | □ |  | | |
| Gemeten eindtemperatuur op: | | |  | | | | | |
|  | Tappunt | °C |  |  | | | tappunt | °C |
|  | Tappunt | °C |  |  | | | tappunt | °C |
|  | Tappunt | °C |  |  | | | tappunt | °C |
|  | Tappunt | °C |  |  | | | tappunt | °C |
|  | Tappunt | °C |  |  | | | tappunt | °C |
|  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  |  |
|  | | | **Akkoord** | | | **Resultaat/waarneming** | | |
|  | | | Ja | Nee | Nvt |  | | |
| Wachttijden warmwater aan de tappunten is maximaal (WB 4.4 A): | | |  |  |  |  | | |
| • 35 seconden aangesloten op warmwatertoestel met wachttijd | | | □ | □ | □ |  | | |
| • 20 seconden aangesloten op warmwatertoestel zonder wachttijd of op circulatiesysteem | | | □ | □ | □ |  | | |
| Volumestroom brandslanghaspels (WB 2.1 A / Bouwbesluit) | | | □ | □ | □ |  | | |
| Volumestroom nooddouches (WB 2.1 A) | | | □ | □ | □ |  | | |
|  | | |  |  |  |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ingebruikstelling** | **Ja** | **Nee** | **Nvt** |  |
| ……. dagen na spuien aansluitleiding door drinkwaterbedrijf, en |  |  |  |  |
| ……. dagen voor ingebruikname/oplevering, is de installatie (WB 2.4): |  |  |  |  |
| Doorgespoeld met water: □ preventief (1,5 m/s) □ curatief (2,0 m/s) |  |  |  |  |
| Doorgespoeld met mengsel lucht/water |  |  |  |  |
| Gereinigd en gespoeld |  |  |  |  |
| Gedesinfecteerd, gespoeld en geneutraliseerd |  |  |  |  |
| Watermonsters genomen en geanalyseerd en in orde bevonden |  |  |  |  |
| Verzegelingen en stickers/coderingen aangebracht (WB 1.4 A t/m D, WB 1.4 F, WB 4.5 A en WB 4.6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documentatie en informatie** | **Ja** | **Nee** | **Nvt** |  |
| De volgende documenten zijn overhandigd (zie WB 1.4.G): |  |  |  |  |
| Revisietekeningen |  |  |  |  |
| Controlelijst met te controleren punten en de frequentie ervan |  |  |  |  |
| Overzicht van toestellen met locatie en terugstroombeveiliging |  |  |  |  |
| Risicoanalyse en legionellabeheersplan en (model) logboek |  |  |  |  |
| Beheerplan en (model) logboek |  |  |  |  |
| Checklist hygiënisch werken ingevuld en toegepast |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Aangegeven is of de installatie in overeenstemming is met de vermelde voorschriften:  - Waterwerkbladen (WB) (www.infodwi.nl)  - ISSO “Checklist ‘Hotspots’ in waterleidingen” (www.isso.nl of www.technieknederland.nl)  - Bouwbesluit ([www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)) | | | | |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gebruikte meetinstrumenten |  |  |  |  |  |
| Fabrikant: |  | Fabrikant: |  | Fabrikant: |  |
| Type: |  | Type: |  | Type: |  |
| Instrument ID: |  | Instrument ID: |  | Instrument ID: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verklaring van de installateur of de installatie in overeenstemming is met de vermeldde voorschriften: | Ja | Nee | Gedeeltelijk\* |
| *+Bouwbesluit (*[*www.overheid.nl*](http://www.overheid.nl)*)* | □ | □ | □ |
| *+Aanvullende eisen van de opdrachtgever* | □ | □ | □ |
| De installatie is in overeenstemming met de installatietekening | □ | □ | □ |
|  |  |  |  |
| \* = Geef aan waarom de installatie gedeeltelijk aan de eisen voldoet: | | | |
| Opmerkingen/geconstateerde afwijkingen: | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ondergetekende: | | | Verklaart het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en dat de installatie voldoet aan de eisen van de InstallQ erkenningsregeling, Ontwerp, Installatie, beheer en onderhoud van leidingwaterinstallaties. | |
| Datum: |  | |  | |
| Handtekening Installateur/werkverantwoordelijke |  | | Firmastempel |  |
| Voor ontvangst: | □ Eigenaar | □ Opdrachtgever |
| Handtekening |  | |